### Výtahy v bytových domech

Vážení vlastníci-provozovatelé výtahů.

Informujeme vás tímto ve stručnosti o novelizaci ČSN 27 4002 – provoz a servis výtahu, ČSN 274007 – prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, ČSN 27 4011 – podstatné změny výtahu, které vstoupily v platnost dnem 1.4.2003.

Pro provozování výtahů musí být splněny tyto minimální podmínky:

- Udržovat výtah v provozu pomocí oprávněné servisní firmy v souladu s ČSN 27 4002.

- Výtah musí být vybaven odpovídající technickou dokumentací nejpozději do výkonu první inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007 minimálně v rozsahu technické dokumentace:

- dispoziční výkres,

- elektrická-hydraulická schémata,

- pasport výtahu, kniha výtahu, revizní kniha, kniha odborných prohlídek, doklady o zkouškách výtahu,

- mazací plán.

- Zajištění provádění odborných prohlídek ve lhůtách podle ČSN 27 4002.

|  | Lhůty OP | v měsících |
| --- | --- | --- |
| Výtah v provozu před r.1993 | 3 |  |
| Výtah zprovozněn v r.1993 a později | 4 |  |

- Zajištění provádění odborných zkoušek ve lhůtách podle ČSN 27 4007, každé 3 měsíce.

- Zajištění provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách podle ČSN 27 4007.

|  | Lhůty IP | v letech |
| --- | --- | --- |
|  | První IP od poslední OZ | Další IP po první IP |
| Výtah v provozu před r.1993 | 3 | 6 |
| Výtah v provozu před r.1999 | 6 | 9 |
| Výtah zprovozněn v r.1999 a později | 9 | 9 |

- Zajištění vyprošťování osob uvězněních v klecích výtahu nepřetržitě 24 hodin denně do 1 hodiny po oznámení.

Jaké investice do provozu výtahů budou v nejbližších letech nutné? Jedná se o doplnění technického zabezpečení provozu výtahů na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik dle ČSN 27 4007, které je oprávněna uskutečnit např.:

- osazení dveří do klece výtahu, bez jejichž zavření nelze uvést výtah do provozu, cca 25tis.Kč,

- časové omezení chodu motoru, cca 4tis.Kč,

- zdvojené brzdy motorů, dle typu výtahu cca 14tis.Kč,

- umístit třetí bezpečnostní stykač, cca 4,5tis.Kč,

- umožnit oboustrannou komunikaci z klece výtahu – možnost telefonního přivolání obsluhy k vyproštění,

- nouzové osvětlení klece, včetně záložního zdroje – cca 4tis.Kč,

- mělo by být nahrazeno pletivo šachty výtahu drátěným sklem.